ABB Kabeldon

Натяжная концевая муфта SOT

Концевая муфта для XLPE/EPR-кабеля до 24 кВ

4290.4017-11

| Тип | Концевая муфта внутренней установки |
| --- | --- |
|  | Ø изоляции, мм | 12 кВ | 24 кВ |
| SOT 241 A | 11 – 15 | 10 – 35, мм2 | 10 мм2 |
| SOT 241 | 15 – 28 | 50 – 185 мм2 | 25 – 120 мм2 |
| SOT 242 | 25 – 39 | 240 – 400 мм2 | 150 – 400 мм2 |
| SOT 242 B | 38 - 54 | 500 – 1000 мм2 | 500 – 800 мм2 |

4575

Август 2003

ABB Kabeldon, Box 531, SE-441 15 Alingsas, Sweden, Telephone +46 322 770 00, Telefax +46 322 770 01

1

4290.4017-11

| Размер, мм2 | A |
| --- | --- |
| Cu ( 70 мм2 | 230 |
| Остальное | 210 |

1

2.

3.

2                                                                                                                                       ABB Kabeldon

4290.4017-11

4.

4567

5.

6.

7.

4570

ABB Kabeldon

3

4290.4017-11

8.

4571

9.

4572

10.

11.

4573 4574

4

ABB Kabeldon

4290.4017-11

Инструкция по монтажу. Пункты ниже относятся к рисункам на страницах 2-4.

- Сделать фаску на изоляции. Намотать мастику по проволоке экрана и по краю наружной оболочки.

- Намотать ЕТ-ленту от 10 мм изоляции до верха жилы.

- Наложить смазку на изоляцию и мастику.

- Покрыть все смазкой поверх изоляции, наружного проводящего слоя и мастики.

- Наложить много смазки на черном слое внутри концевой муфты.

- Распределить смазку с помощью кручения концевой муфты.

- Продвигать и крутить концевую муфту во время монтажа. Сделать это несколько раз.

- Концевая муфта в правильном положении.

- Отогнуть верхнее уплотнение, удалить ленту, и установить кабельный наконечник.

- Наложить мастику между изоляцией и кабельным наконечником. См. "Монтаж наконечника" ниже.

- Загнуть назад верхнее уплотнение.

Монтаж наконечника:

Длина концевой муфты после монтажа зависит от диаметра кабеля; более толстый монтаж - более короткая концевая муфта. Если верхнее уплотнение не будет достигать кабельного наконечника, пользоваться следующей дополнительной инструкцией:

A. 	 Отогнуть верхнее уплотнение концевой муфты.

B. 	 Заполняют пространство между концом изоляции кабеля и кабельным наконечником SG-лентой (IA 2342, заказывается отдельно).

C. 	 Намотать два слоя с половинным перекрытием. Начинать близко к отогнутой части концевой муфте и наматывать
приблизительно 20 мм на кабельном наконечнике.

D. 	 Наложить мастику согласно инструкции и загнуть назад верхнее уплотнение.

ABB Kabeldon

5