ABB Kabeldon

Натяжная концевая муфта  SOT

Концевая муфта наружной установки для XLPE/EPR-кабеля до 24 кВ

4290.4007-11

| Тип | Концевая муфта наружной установки |
| --- | --- |
|  | Ø изоляции, мм | 12 кВ | 24 кВ |
| SOT 243 A | 11 – 15 | 10-35 мм2 | 10 мм2 |
| SOT 243 | 15 – 24 | 50-120 мм2 | 25-70 мм2 |
| SOT 244 | 22 – 33 | 150-300 мм2 | 95-240 мм2 |
| SOT 245 | 31 - 41 | 400-500 мм2 | 300-400 мм2 |

4560

Август  2003

ABB Kabeldon, Box 531, SE-441 15 Alingsas, Sweden, Telephone +46 322 770 00, Telefax +46 322 770 01

1

4290.4007-11

1.

| Размер мм2 | A |
| --- | --- |
| Cu ( 70 мм2 | 230 |
| Остальное | 210 |

4542 4543 4544

2.

4547

2

ABB Kabeldon

4290.4007-11

3.

4545

4.

4546

5.

50%

6.

4548 4549

ABB Kabeldon

3

4290.4007-11

7.

4550

8.

6351

4551

4

ABB Kabeldon

4290.4007-11

10.

4552

11.

4553

ABB Kabeldon

5

4290.4007-11

Пункты ниже относятся к страницам 2-5 с рисунками.

- Снять фаску на изоляции. Намотать мастику поверх проволок экрана и поверх края наружной оболочки.

- Намотать ЕТ-ленту от 10 мм изоляции до верха жилы.

- Наложить смазку на изоляцию и мастику.

- Все покрыть смазкой поверх изоляции, наружного проводящего слоя и мастики.

- Наложить много смазки на черном слое внутри концевой муфты.

- Распределить смазку с помощью вращения концевой муфты.

- Продвигать и крутить концевую муфту во время монтажа. Повторить это

несколько раз.

- Концевая муфта в правильном положении.

- Отогнуть верхнее уплотнение, удалить ленту и установить кабельный

наконечник.

- Наложить мастику между изоляцией и кабельным наконечником. См.

"Монтажный наконечник" ниже.

- Отогнуть верхнее уплотнение.

Монтажный наконечник:

Длина концевой муфты после монтажа зависит от диаметра кабеля; чем более толстая изоляция, тем более короткая концевая муфта. Если уплотнение верха не будет достигать кабельного наконечника, использовать следующие дополнительные инструкции:

A. 	 Отогнуть верхнее уплотнение концевой муфты.

B. 	 Заполнить промежуток между концом кабельной изоляции и кабельного наконечника SG-лентой (IA 2342, заказывается отдельно).

C. 	 Намотать два слоя с половинным перекрытием. Начинать близко к отогнутой концевой муфте и намотать приблизительно 20 мм на кабельном наконечнике.

D. 	 Наложить мастику согласно инструкции и вернуть верхнее уплотнение.