ABB Kabeldon

Натяжная концевая муфта SOT

Концевая муфта для XLPE/EPR -кабеля до 36 кВ

4290.4027-01

| Концевая муфта наружной установки |
| --- |
| Тип | Ø изоляции, мм | 36 кВ |
| SOT 361 SOT 362 | 26 –39 38 – 54 | 95 – 300 мм2 400 – 800 мм2 |

4692

Август 2003

ABB Kabeldon, Box 531, SE-441 15 Alingsas, Sweden, Telephone +46 322 770 00, Telefax +46 322 770 01

1

4290.4027-01

1.

| Размер мм2 | A |
| --- | --- |
| Сu ( 70 мм2 | 290 |
| Остальное | 270 |

4681 4680 4682

2.

4683

2

ABB Kabeldon

4290.4027-01

3.

4.

4684

4685

5.

6 .

4886 4687

ABB Kabeldon

3

4290.4027-01

7.

4688

8.

6352

9.

4

ABB Kabeldon

4290.4027-01

10.

4690

11.

ABB Kabeldon

5

4290.4027-01

Инструкция по монтажу. Пункты ниже относятся к рисункам на страницах 2-4.

- Сделать фаску на изоляции. Намотать мастику поверх проволоки экрана и по краю наружной оболочки.

- Намотать ЕТ-ленту от 10 мм на изоляции до верха жилы.

- Наложить смазку на изоляцию и мастику.

- Все покрыть смазкой: изоляцию, наружный проводящий слой и мастику.

- Наложить много смазки на черный слой внутри концевой муфты.

- Распределить смазку с помощью кручения концевой муфты.

- Продвигать и крутить концевую муфту во время монтажа. Сделать это несколько раз.

- Концевая муфта в правильном положении.

- Отогнуть верхнее уплотнение, удалить ленту и установить кабельный наконечник.

- Наложить мастику между изоляцией и кабельным наконечником. См. "Монтаж наконечника" ниже.

- Загнуть назад верхнее уплотнение

Предупреждение:

Длина концевой муфты после монтажа зависит от диаметра кабеля; более толстая изоляция -  более короткая концевая муфта. Если верхнее уплотнение не будет достигать кабельного наконечника, пользоваться следующей дополнительной инструкцией:

A. 	 Отогнуть верхнее уплотнение концевой муфты.

B. 	 Заполнить пространство между концом изоляции кабеля и кабельного наконечника SG-лентой (IA 2342, заказывается отдельно).

C. 	 Намотать два слоя с половинным перекрытием. Начать близко к отогнутой части концевой муфты и намотать приблизительно на 20 мм кабельного наконечника.

D. 	 Наложить мастику согласно инструкции и загнуть обратно верхнее уплотнение.

6

ABB Kabeldon