## Лист1
Расчет медного экрана
Ток короткого замыкания, А |  | 15000
Время срабатывания защиты, сек |  | 1.5 | для расчета берется время срабатывания второй ступени защиты в исключительных случаях первой.
Начальная температура, С |  | 70
Конечная температура, С |  | 250
К-постоянная, Ас½/мм2 |  | 226
ß-величина обрат. темп. коэф. токопроводящ. элемента |  | 234.5
Допустимое сечение экрана, мм2 |  | 119.2781
ток КЗ 2х фазный на 0,87